计量泵是由电机轴带动蜗杆转动通过蜗轮减速使主轴和偏心轮来回转运转，带动挺杆在导筒内作往复运动。挺杆连同膜片，通过单向阀的作用使泵腔内逐渐形成真空，吸入阀打开(此时排出阀关闭)吸入液体;当膜片向前移动时，此时吸入阀关闭，排出阀打开，液体在膜片的推动下排出，往复顺工作连续后便有压力形成定量的排放液体。

计量泵选型如下

一、测量系统的背压:所选取计量泵的额定压力要略高于所需要的实际最高压力，一般高出10~20%，也不要过高，压力过高会浪费能源，增加设备的投资和运行费用。

二、测量的介质流量:所选取的计量泵流量应等于或略大于工艺所需流量,一般在计量泵额定流量范围的30~100%较好，此时计量泵的重复再现精度高。建议计量泵的实际需要流量选择为计量泵额定流量的70~90%，这样最经济实用。

三、确定泵头(液力端)材质:材质选择非常重要，若选择不当，将会造成介质腐蚀损坏过流部件或介质泄露污染系统等。严重时还可能造成重大事故，所以在确定好压力与流量之后，根据过流介质的属性选择过流部分的材质，若您无法确定，请向我公司咨询。

其他方面

您在选择计量泵时，还需要考虑所需计量泵的精度级别，介质的粒度，粘度，以及工作坏境的温度。这些参数都可以影响到计量泵的选型，而精度级别越高投入越大。所以在选型之前可以向我司咨询，根据您的要求为您选择性价比最高的计量泵。